Комунално стамбено предузеће „СТАН“ ЈП Деспотовац Јавна набавка ред.бр. 06/2019

Број: 913-3/2019

Датум: 03.06.2019. ГОДИНЕ

Д Е С П О Т О В А Ц

Наручилац: Комунално стамбено предузеће „СТАН“ЈП

Адреса: Павла Ивића 1 35213 Деспотовац

Интернет страница: www.stan-despotovac.rs

Е.маил: kspstan@gmail.com

ПИБ: 100881883

МБ: 07183747

Тел: 035/611-027

Број јавне набавке: 06/2019

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ**

**К О Н К У Р С Н Е Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј Е**

**ЗА**

**ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ДОБРА) БРОЈ: 06/2019**

**-ОПРЕМА ЗА ХИДРОСТАНИЦУ СА ФРЕКВЕНТНОМ**

**РЕГУЛАЦИЈОМ ЗА ПРЕПУМПНУ СТАНИЦУ У НАСЕЉУ ВОЈНИК-**

-Конкурсна документација објављена на Порталу УЈН 28.05.2019 године

-Измене и допуне конкурсне документације објављене на Порталу УЈН 03.06.2019 год.

-Измене и допуне Конкурсне документације садржи укупно 5 страна.

-Јавно отварање понуда обавиће се дана **10.06.2019** године у 12,30 часова.

Комисија за јавну набавку

Деспотовац, ЈУН 2019 године

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Измене и допуне Конкурсне документације Страна1 - 5

Комунално стамбено предузеће „СТАН“ ЈП Деспотовац Јавна набавка ред.бр. 06/2019

На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС бр 124/2012..68/2015 ) члана 6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Сл.гл.РС бр 29/2013) Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 913 од 23.05.2019. године и Решења о образовању Комисије за јавне набавке број 914 од 23.05.2019 године, Комисија за јавну набавку дана 03.06.2019 године,сачињава

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБЈАВЉЕНЕ НА ПОРТАЛУ УЈН 28.05.2019 ГОДИНЕ**

**За јавну набавку мале вредности –Опрема за хидростаницу са фреквентном регулацијом за препумпну станицу у насељу Војник**

**редни број 06/2019**

1.На страни 3 основног текста конкурсне документације,у ставци:III.**Врста,техничке карактеристике(спецификације) квалитет,количина и опис добара,место испоруке добара,евентуалне додатне услуге и сл.,** у поднаслову: **Техничка спецификација(карактеристике):**

**1.1 -** у тачки 1 после прве алинеје додаје се алинеја два и текст који гласи:

**„-Номиналне радне тачке пумпи H: 40-80 (m Vs); Q :до 6 L/s**

1.2 – у тачки 2 постојећа алинеја са такстом „снага минимум 1,5 KW,максимум 2,0 KW „мења се и сада гласи:

**„-снага минимум 5,5 KW,максимум 6,0 KW, са номиналним радним тачкама пумпе H: 40-80 (m Vs); Q :до 6 L/s“**

2.На страни 7 основног текста конкурсне документације постојећи текст који је гласио:

„Уколико је понуђач регистрован у Регистар понуђача и недоставља доказе о обавезним условима из члана 75 став 1 -4 као доказ о томе доставља Извод из АПР-а „

мења се и сада гласи:

„**Уколико је понуђач регистрован у Регистар понуђача недоставља доказе о обавезним условима из члана 75 став 1 ЗЈН“**

**3.** На страни 10 основног текста конкурсне документације у задњем ставу „Понуда мора да садржи“ у алинеји 4 постојећи текст „Оверену и потписану изјаву о испуњавању услова из члана 75 став 8 Закона-Образац 3“ мења се и сада гласи:

**-„Изјава о поштовању обавеза из члана 75 став 2 закона о јавним набавкама-Образац 8“**

4. На страни 11 основног текста конкурсне документације постојећи текст“Крајњи рок за подношење понуда је 05.06.2019 године до 12,00 часова“ мења се и сада гласи:

„**Крајњи рок за подношење понуда је 10.06.2019 године до 12,00 часова“**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Измене и допуне Конкурсне документације Страна 2 - 5

Комунално стамбено предузеће „СТАН“ ЈП Деспотовац Јавна набавка ред.бр. 06/2019

5. На страни 11 основног текста конкурсне документације у тачки 3)-Место време и начин отварања понуда постојећи текст у првом ставу -почетни текст који је гласио:“Јавно отварање понуда обавиће се дана 05.06.2019 године у 12,30 часова..“мења се и сада гласи:

-„**Јавно отварање понуда обавиће се дана 10.06.2019 године у 12,30 часова**..“

6.На страни 27 основног текста конкурсне документације Образац 10-Техничка спецификација добара мења се и сада гласи:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Измене и допуне Конкурсне документације Страна3 - 5

Комунално стамбено предузеће „СТАН“ ЈП Деспотовац Јавна набавка ред.бр. 06/2019

**ОБРАЗАЦ 10 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА**

**Техничка спецификација (карактеристике)**

**Набавка опреме за хидро станицу(хидропак систем) са фреквентном регулацијом за препумпну станицу у насељу Војник са 2 (две) водеће пумпе и 1 (једном) пилот резервном пумпом, две одговарајуће експанзионе посуде, фреквентним регулатором за управљање пумпама са одговарајућим(прилагодљивим) командним орманом, са инсталисањем у објекту препумпне станице наручиоца.**

1. Две водеће вертикалне вишестепене центрифугалне пумпе за воду

-снага минимум **5,5 КW**,максимум **6,0** КW

-номиналне радне тачке пумпи: **H: 40-80 (m Vs); Q :до 6 L/s**

2. Једна пилот(резервна) вишестепена центрифугална пумпа за воду

-снага минимум **5,5 КW**,максимум **6,0** КW са номиналним радним тачкама пумпе **H: 40-80 (m Vs); Q :до 6 L/s“**

Материјал пумпи:

-кућиште пумпи: од сивог лива,

-осовине пумпи: од нерђајућег челика,

-радна кола: од месинга

**Радне карактеристике пумпи**:

-За питку или технолошку воду без абазрива,

-припремљену воду по стандарду VDI 2035 или одговарајућим.

-минимална радна температура до (-15\*C) а максимална радна температура (+80\*С)

-управљање пумпама преко фреквентних регулатора

Повезивање са цевоводом:

-На прикључке за пумпу (улазни и потисни вод) од 2“.

-поседовање основног постоља за систем(постоље на коме је цео систем постављен).

-Две експанзионе посуде одговарајуће запремине прилагодљиве јачини пумпи,

3.Командни електро орман са фреквентном регулацијом прилагођен јачини и габариту пумпи за воду, за аутоматску контролу свих пумпи.

**НАПОМЕНА:** Наведене техничке карактеристике и технички услови представљају минималне захтеве наручиоца и елиминационог су карактера.

Наручилац може од понуђача захтевати да поднесе одговарајућа документа којима потврђује испуњеност техничких услова. Понуда која не испуњава све техничке услове биће одбијена као неодговарајућа.

**Понуђач је дужан** да у оквиру понудеуз Образац 2доставикаталог-проспект сафотографијамаитехничким карактеристикама –спецификацијом опреме која се нуди,у папирном облику(уколико је каталог-проспект на страном језику,понуђач је дужан да приложи и неоверен превод истих на српски језик), каталог резервних делова.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_ 2019. године

Потпис овлашћеног лица

М.П \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Измене и допуне Конкурсне документације Страна4 - 5

Комунално стамбено предузеће „СТАН“ ЈП Деспотовац Јавна набавка ред.бр. 06/2019

7.У осталом делу основни текст конкурсне документације од 23.05.2019 године објављен на Порталу УЈН 28 .05.2019 године остаје непромењен.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Измене и допуне конкурсне документације страна 5 - 5